Схема водоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

- Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава I Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения | 11 |
| 2 | Глава II | 12 |
| 2.1. | Раздел I Существующее положение в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное | 12 |
| 2.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления | 12 |
| 2.1.2. | - Структура структуру системы водоснабжения МО Юго-Восточное и территориально-институционального деления МО Юго-Восточное на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Юго-Восточное | 15 |
| 2.1.3. | - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 16 |
| 2.1.4. | - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности | 17 |
| 2.1.5. | - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) | 17 |
| 2.1.6. | - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды | 18 |
| 2.1.7. | - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 52 |
| 2.1.8. | - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 52 |
| 2.1.9. | - описание МО Юго-Восточное, неохваченных централизованной системой водоснабжения; | 53 |
| 2.1.10. | - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Юго-Восточное | 53 |
| 2.2. | Раздел II Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 55 |
| 2.2.1. | - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 55 |
| 2.2.2. | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 59 |
| 2.2.3. | - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления); | 60 |
| 2.2.4. | - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; | 60 |
| 2.2.5. | - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки; | 61 |
| 2.2.6. | - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Юго-Восточное | 61 |
| 2.2.7. | - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; | 62 |
| 2.2.8. | - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции | 62 |
| 2.2.9. | - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 62 |
| 2.2.10. | - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет | 63 |
| 2.2.11. | - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 64 |
| 2.2.12. | - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды | 64 |
| 2.2.13. | - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы | 64 |
| 2.2.14. | - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 65 |
| 2.2.15. | - базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям | 66 |
| 2.2.16. | - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 67 |
| 2.2.17. | - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное | 67 |
| 2.3. | Раздел III Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 68 |
| 2.3.1. | - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное | 68 |
| 2.3.2. | - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций. | 68 |
| 2.3.3. | - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 69 |
| 2.3.4. | - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | 69 |
| 2.3.5. | - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей) | 70 |
| 2.3.6. | - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 70 |
| 2.3.7. | - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту | 70 |
| 2.3.8. | - Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда | 71 |
| 2.3.9. | - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства | 71 |
| 2.3.10. | - Карта расчетных элементов деления территории | 72 |
| 2.3.11. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 72 |
| 2.3.12. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях | 73 |
| 2.3.13. | - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс | 74 |
| 2.3.14. | Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений | - |
| 2.4. | Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем | 74 |
| 2.4.1. | - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения | 74 |
| 2.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 75 |
| 2.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно | 76 |
| 2.4.4. | Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения | 76 |
| 2.4.5. | Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 76 |
| 2.5. | Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 77 |
| 2.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей | 77 |
| 2.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 78 |
| 2.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 78 |
| 2.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 79 |
| 2.5.5. | - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | 79 |
| 2.5.6. | - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки | 79 |
| 2.5.7. | - Схема зонирования водопроводной сети | 81 |
| 2.5.8. | - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 81 |
| 2.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 82 |
| 2.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 82 |
| 2.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 83 |
| 2.9. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: | 83 |
| 2.9.1. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Юго-Восточное | 83 |
| 2.9.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО Юго-Восточное | 83 |
| 2.9.3. | - Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО Юго-Восточное до 2023 года | 84 |

1. Глава I.

Исходными данными для разработки схем водоснабжения и водоотведения (ВиВ) (далее – схемы) муниципальных образований Тульской области являются государственный контракт №13-13 от 31.10.13 в части п.№8(в) «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения.», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") для необходимой актуализации схем ВиВ.

Базовыми данными для разработки схем являлись исходные данные, предоставленные Администрацией Суворовского района, а также МО Березовское и МО Ханинское.

2.Глава II

Раздел I

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное

2.1.1 Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

МО Юго-Восточное образовано путем объединения двух муниципальных образований Суворовского района: МО Березовское и МО Ханинское.

МО Юго-Восточное расположено на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе — с Козельским, на севере — с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

МО Юго-Восточное занимает площадь 61,70 тыс. кв.м.

Население 3420 человека.

МО Юго-Восточное расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный.

Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 55 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Поверхностные воды.

МО Юго-Восточное расположено в районе Черепетского водохранилища реки Черепеть. Является притоком реки Оки. Русло реки извилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды:

доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Юго-Восточное подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 23 м3/час.

Основным источником водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам

В отдельных района встречаются опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов.

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования Юго-Восточное, функционирует 7 объектов здравоохранения, 3 объектов образования, 3 объектов культуры, 1 административное здание, 11 организаций в сфере обслуживания(магазины), 1-кафе-бар, 2-пожарные части, 6 сельскохозяйственного  назначения.

Водоснабжение МО Юго-Восточное осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

2.1.2. Структура системы водоснабжения МО Юго-Восточное и территориально-институционального деления МО Юго-Восточное на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Юго-Восточное.

Собственником элементов систем водоснабжения МО Юго-Восточное является Администрация МО Юго-Восточное.

2.1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное Суворовского района являются как подземные воды, так и артезианские скважины. Источникам и водоснабжения МО Юго-Восточное являются 11 артезианских скважин, все из них имеют водонапорную башню.

В МО Березово функционируют 11 водозаборных скважин:

Скважина № 1 находится по адресу с. Берёзово, ул. Кирова, д. 176а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Берёзово, д. 177а. Построенная 2008 г. Глубина скважины – 22 куб.м. (24ч. в сутки),

Скважина № 2 находится по адресу с. Кулешово, д.187;. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с.Кулешово, д.188 Построенная 2008 г. Глубина скважины – 24 куб.м. (24ч. В сутки)

Скважина № 3 находится по адресу с. Мишнево, д. 145. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д.146. Построенная 1982 г. Глубина скважины – 19 куб.м.

Скважина № 4 находится по адресу д. Безово, д.58. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Берёзово, д.177а. Построенная 2008 г. Глубина скважины – 22 куб.м. (24ч. в сутки)

Скважина № 5 находится по адресу Борисово д. 43-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Борисово д.43. Год ввода в эксплуатацию – 1960г. Глубина скважины 87 метров. Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 6 находится по адресу д. Юрово д.71-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Юрово д.71. Год ввода в эксплуатацию 1977г. Глубина скважины 93 метра Почасовой график работы – 24 часа в сутки.

Скважина № 7 находится по адресу д. Своино д.84-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Своино д.84. Год ввода в эксплуатацию 1963г. Глубина скважины 55 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 8 находится по адресу п. Михайловский д.36. Год ввода в эксплуатацию 1963г. Глубина скважины 93 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 9 находится по адресу с. Богданово д. 32-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Богданово д. 32. Год ввода в эксплуатацию 1977г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 10 находится по адресу с. Марково д.65-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Марково д.65. Год ввода в эксплуатацию 1970г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 11 находится по адресу д. Андреевка д.1-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Андреевка д.1. Год ввода в эксплуатацию 1984г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Исследования проб питьевой воды из коммунальных водопроводов на химические показатели практически во всех случаях выявили несоответствия СанПиНу. Основной проблемой является повышенное содержание железа в водопроводной воде и повышенная жесткость. Общая минерализация приводит к мочекаменной болезни. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания.

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зоны водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

2.1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

1. Водопровод с. Березово

| Источник водоснабжения - водопровод с.Берёзово, | адрес (с. Берёзово) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйное имущество. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 297 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: с.Берёзово, дебет – 8м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 55 метров, состав оборудования (насос, автоматика), год ввода в эксплуатацию - 1988, почасовой график работы - 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 15 м³, напор, количество и емкость резервуаров - состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1988г. Почасовой график работы -24 в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 12,1 км: диаметр 100 протяженность 1,1 км материал пластиковые ПНД; диаметр 100 протяженность 11 км, материал - сталь и чугун |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (17,6 м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | водонапорной башни – 70 %. |

2.Водопровод с. Кулешово

| Источник водоснабжения - водопровод с. Кулешово, | адрес (с. Кулешово) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйное имущество. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 342 человека. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: с. Кулешово, дебет – 8м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 85 метров, состав оборудования (насос, автоматика), год ввода в эксплуатацию - 1982, почасовой график работы - 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 25 м³, напор, количество и емкость резервуаров - состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1982г. Почасовой график работы -24 в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 16,0 км: диаметр 100 протяженность 16, км материал - сталь и чугун; |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (23,18 м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | водонапорной башни – 70 %. |

3.Водопровод д.Безово

| Источник водоснабжения - водопровод с. Мишнево, | адрес (д. Безово) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйное имущество. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 29 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: д.Безово, дебет – 7м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 70 метров, состав оборудования (насос, автоматика), год ввода в эксплуатацию - 1988, почасовой график работы – качают через одни сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 12 м³, напор, количество и емкость резервуаров - состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1988г. Почасовой график работы – качают через одни сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2,5 км: диаметр 100 протяженность 2,5 км материал - сталь и чугун; |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление 1,7 м³ в сутки. |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | водонапорной башни – 70 %. |

4. Водопровод п. Первомайский

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | адрес п. Первомайский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Право собственности администрация МО Ханинское признает по решению суда. Собственник Суворовское МУППКХ. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 490 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: п. Первомайский, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 97 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1986, 2000 г., почасовой график работы – 24 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,45 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1986г., 2000 г. Почасовой график работы –24 часа в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2654,0 м: диаметр 100 протяженность (сталь) - 2408,0; диаметр 100 протяженность (чугун) - 246,0 м. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 36 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,167 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 40 %. |

5. Водопровод д. Андреевка

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | адрес д. Андреевка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | администрация МО Ханинское |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 35 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: д. Андреевка, дебет 25 м3 воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 56 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1984, 2012 г., почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,35 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1984 г. Почасовой график работы –10 часов в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1487 м: диаметр 50 протяженность 1487 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 2 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,03 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора, Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 1300 метров - 0%, 187 метров - 70 % Водопроводная башня - 80 % |

6. Водопровод д. Жёлтиково

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | адрес д. Жёлтиково |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Зарегистрирована в собственность МО Юго-Восточное |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 164 человека. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника водонапорной башни д. Юрово и водопроводные сети: д. Желтиково (расположение), разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 97 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2004, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,35 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1986 г. Почасовой график работы –24 часа в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1096 метров диаметр 89 протяженность - 715,0 м диаметр 50 протяженность - 351,0 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 2 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,07 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 89% |

7. Водопровод д. Своино

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | адрес д. Своино |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник Администрация МО Ханинское |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 140 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника водонапорной башни д. Своино и водопроводные сети: д. Своино (расположение), дебет 25 м3, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 55 метров, состав оборудования (насос, ЧРП, управление), год ввода в эксплуатацию - 1963, почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,35 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1963 г. Почасовой график работы –10 часов в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 898,0 метров диаметр 100 протяженность - 898,0 |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,035 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора, Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 80% Водонапорная башня - 87 % |

8. Водопровод с. Марково

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | Адрес с. Марково |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник Администрация МО Ханинское |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 60 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Магазин и ФАБ (медицинский пункт) |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника питьевой воды водонапорной башни с. Марково: с. Марково, д. 65А (расположение), дебет 25 м3 воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 56 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1970, 2007 г., почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,75 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1970 г. Почасовой график работы –10 часов в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2771 метров диаметр 50 протяженность - 399,0 м диаметр 40 протяженность - 2372,0 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,038 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 85,13% Водонапорная башня - 80 % |

9. Водопровод д. Колонтаево - п. Старое Ханино.

| Источник водоснабжения - водопровод Лесхоз | Адрес д. Колонтаево, п. Старое Ханино: ул. Совхозная, ул. Механизаторов, ул. Молодежная |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Право собственности Администрация МО Ханинское признает по решению суда. Собственник Суворовское МУППКХ |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 242 человека. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Новакомнеруд» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника каптажа накопителя питьевой воды д. Колонтаево: д. Колонтаево, (расположение), дебет 48 м3 воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 1,7 метров, состав оборудования (насос, управление, ЧРП), год ввода в эксплуатацию - 1969 г., почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность каптажа накопителя – 0,75 литров в секунду. Состав оборудования (насос, плавный пуск, ЧРП), год ввода в эксплуатацию 1969 - 1970 гг. Почасовой график работы –10 часов в сутки. |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2781,73 метров диаметр 63 протяженность - 1801,47 м диаметр 100 протяженность - 980,26 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 19 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,086 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0003м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | Установлено ЧРП по депутатской программе в 2012 г. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 0% |

10. Водопровод п. Ханино.

| Источник водоснабжения - водопровод п. Ханино | Адрес (п. Ханино: ул. Строителей, Чекалина, Советская, Садовая, Первомайская, Колхозная, Совхозная, Школьная, Свободы, Октябрьская, Пионерская, Луговая, Зеленая, Новая, Заводская) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Право собственности Администрация МО Ханинское признает по решению суда. Собственник Суворовское МУППКХ |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 1094 человека. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Столярное дело Тереховых», РАЙПО, Ханинская бумажная фабрика, ИП Кузнецова, бар ИП Чибисова, ИП Ермакова, филиал Суворовская ЦРБ, МКУК КДО Ханинское, ГУ ТО Управление противопожарной службы. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: п. Ханино, ул. Зеленая, д. 15 (расположение), дебет 62 м3 воды, разрешенный водоотбор и фактический, 50,3 метров, глубина скважины 3,5 м, состав оборудования (насос, управление, ЧРП), год ввода в эксплуатацию 1965, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 8936,36 метров диаметр 25 протяженность - 7502,13 м диаметр 100 протяженность - 1434,23 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 21 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,348 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | Запланирован ремонт водопроводных сетей на 2013 г. по программе «Народный бюджет» 1300 км. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 63 % |

11. Водопровод с. Богданово

| Источник водоснабжения - водопровод лесхоз, | адрес (с. Богданово, ул. Новая) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник МО Ханинское. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 127 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: с. Богданово, д.32а (расположение), дебет – 50м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 56 метров, состав оборудования (насос, управление, ЧРП.), год ввода в эксплуатацию - 1977, почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 50м³. - состав оборудования (насос, ЧРП, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1977г. Почасовой график работы -10 в сутки. |
| очистка воды | Расположение, принцип работы, производительность, состав оборудования, год ввода в эксплуатацию -1964-1982гг. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2964,82 метров: диаметр 63 протяженность 430,0 м диаметр 50 протяженность 546,82м диаметр 40 протяженность 314,12м диаметр 25 протяженность 67,59 м диаметр 100 протяженность 1606,29 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление ( ? ). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | Запланирован ремонт каптажа накопителя питьевой воды на 2013г. по программе «Народный бюджет» и замена водонапорной башни. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | каптажа накопителя питьевой воды 58 %; замена водонапорной башни – 86 %. |

12.Водопровод лесхоз

| Источник водоснабжения - водопровод лесхоз | адрес (п. Ханино, ул. Набережная, Больничная, Лесная) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник МО Ханинское. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 90 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: п.Ханино, ул.Лесная, д.1в( расположение), дебет – 63м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 6 метров, состав оборудования (насос, управление, ЧРП), год ввода в эксплуатацию - 1967, почасовой график работы - 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 25м³, напор, количество и емкость резервуаров - состав оборудования (насос, ЧРП, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1967г. Почасовой график работы -24 в сутки. |
| очистка воды | Расположение, принцип работы, производительность, состав оборудования, год ввода в эксплуатацию -. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 5093,88 метров: диаметр 90 протяженность 211,36 диаметр 108 протяженность 258,43 диаметр 40 протяженность 3129,29 диаметр 30 протяженность 113,56 диаметр 57 протяженность 172,0 диаметр 63 протяженность 184,68 диаметр 50 протяженность 521,57 диаметр 32 протяженность 871,65 диаметр 25 протяженность 215,07 год ввода в эксплуатацию: 1970-1995гг. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление ( ? ). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | Запланирован ремонт каптажа накопителя питьевой воды на 2013г. по программе «Народный бюджет» и замена водонапорной башни. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | каптажа накопителя питьевой воды 58 %; замена водонапорной башни – 86 %. |

13. Водопровод п. Михайловский.

| Источник водоснабжения - водопровод лесхоз | адрес п. Михайловский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник Администрация МО Ханинское. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 21 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника питьевой воды артскважина и водопроводные сети: п. Михайловский, (расположение), дебет – 15м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 93 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2009 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,25 литров в секунду - состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 2009 г. Почасовой график работы -10 часов в сутки. |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 475,88 метров: диаметр 40 протяженность 475,88 |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,0083 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 3 % |

14. Водопровод д. Юрово.

| Источник водоснабжения - водопровод лесхоз | адрес д. Юрово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник Администрация МО Ханинское. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 14 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника питьевой воды водонапорная башня д. Юрово и водопроводные сети: д. Юрово (расположение), дебет – 15м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 93 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2004 г., почасовой график работы - 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,25 литров в секунду состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 2004 г. Почасовой график работы - 24 часа в сутки. |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1380,0 метров: диаметр 50 протяженность 1380,0 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,0042 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 20 % |

15. Водопровод д. Борисово

| Источник водоснабжения - водопровод лесхоз | адрес д. Борисово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник Администрация МО Ханинское. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Н.п, численность населения обеспеченного водой – 27 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника питьевой воды водонапорная башня д. Борисово и водопроводные сети: д. Борисово (расположение), дебет – 15м³ воды, разрешенный водоотбор и фактический, глубина скважины 87 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1960 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Расположение, (по каждой станции): производительность – водонапорная башня – 0,25 литров в секунду состав оборудования (насос, плавный пуск), год ввода в эксплуатацию - 1960 г. Почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1940,2 метров: диаметр 63 протяженность 1940,2 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,007 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Да/нет, приложить копии характерных анализов исходной воды из скважин и в точках водоразбора. Копии анализов воды прилагаются на 2-ух листах. |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 50 % Водонапорная башня - 99 % |

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа. Введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г. Также эксплуатируемые по 30-55 лет в д. Жёлтиково, п. Первомайский, с. Богданово, п. Ханино, д. Колонтаево, с. Марково, д. Андреевка, д. Борисово,д. Своино, с. Кулешово, с. Мишнево, д. Безово. Их износ 30-89%. Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа, введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 68,7 км.

Система водоснабжения в населенных пунктах МО Ханинское морально устарела (бетонные и кирпичные трубопроводы).

Строительство водопроводных сетей было начато в 70-90 годах, больше половины сетей проложено в 1970-1989г.г, т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 49%.

Все вышеперечисленное ведет к риску возникновения аварий, ухудшению качества транспортируемой воды.

2.1.8.Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

На данный момент практически невозможно обеспечить требуемой качество воды при ее транспортировке в связи с материалами, из которых выполнены трубопроводы (бетон, кирпич, сталь),  а также из-за высокого процента износа системы водоснабжения – 49%. Возможна инфильтрация грунтовых вод в систему водоснабжения.

2.1.9.Описание территорий МО Юго-Восточное, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

Имеется централизованное водоснабжение.

2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Юго-Восточное

Основным источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами МО Юго-Восточное  являются:

- критическое состояние водопроводных сетей;

- отсутствие в населенных пунктах станций обезжелезивания и умягчения воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов (сталь);

- отсутствие приборов учёта.

РАЗДЕЛ II

2.2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

- Приложение N 1

к приказу министерства строительства

И жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области от 16.05.2013 N 45

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, Горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях Многоквартирных домов и жилых домов

- Таблица 1

|  | Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при наличии системы централизованного горячего водоснабжения |  |  | при отсутствии системы централизованного горячего водоснабжения |  |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения, оборудованные унитазом |  |  |  | 1,280 | 1,280 |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные мойкой | 0,430 | 0,390 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | Жилые помещения, оборудованные раковиной | 2,660 | 1,040 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 4 | Жилые помещения, оборудованные душем | 1,700 | 1,580 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 5 | Жилые помещения, оборудованные ванной без душа | 0,630 | 0,530 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 6 | Жилые помещения, оборудованные ванной с душем | 2,430 | 2,300 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| 7 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и мойкой | 1,464 | 0,390 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| 8 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и раковиной | 3,698 | 1,040 | 4,738 | 4,738 | 4,738 |
| 9 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и душем | 2,740 | 1,580 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| 10 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной без душа | 1,667 | 0,530 | 2,197 | 2,197 | 2,197 |
| 11 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной с душем | 3,470 | 2,300 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 12 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и раковиной | 2,916 | 1,360 | 4,276 | 4,276 | 4,276 |
| 13 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и душем | 1,958 | 1,900 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
| 14 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной без душа | 0,895 | 0,840 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| 15 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной с душем | 2,688 | 2,620 | 5,308 | 5,308 | 5,308 |
| 16 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и душем | 4,192 | 2,550 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 17 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| 17 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| 18 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной с душем | 4,912 | 3,280 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
| 19 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и раковиной | 3,954 | 1,360 | 5,314 | 5,314 | 5,314 |
| 20 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и душем | 2,996 | 1,900 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
| 21 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной без душа | 1,933 | 0,840 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| 22 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной с душем | 3,726 | 2,620 | 6,346 | 6,346 | 6,346 |
| 23 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и душем | 5,230 | 2,550 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 24 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной без душа | 4,157 | 1,500 | 5,657 | 5,657 | 5,657 |
| 25 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной с душем | 5,950 | 3,280 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| 26 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и душем | 4,448 | 2,870 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| 27 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной без душа | 3,375 | 1,820 | 5,195 | 5,195 | 5,195 |
| 28 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной с душем | 5,178 | 3,590 | 8,768 | 8,768 | 8,768 |
| 29 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и душем | 5,486 | 2,870 | 8,356 | 8,356 | 8,356 |
| 30 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной без душа | 4,413 | 1,820 | 6,233 | 6,233 | 6,233 |
| 31 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной с душем | 6,216 | 3,590 | 9,806 | 9,806 | 9,806 |
| 32 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной, душем и ванной с душем | 7,748 | 5,100 | 12,848 | 12,848 | 12,848 |

- Таблица 2

|  | Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неблагоустроенные жилые помещения с водопотреблением: |  |
|  | - из уличной водоразборной колонки | 1,500 |
|  | - из водоразборной колонки в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,700 |

Нормативное водопотребление для МО Юго-Восточное составляет:

259,33 л/сутки на человека.

Удельное водопотребление на текущий момент в МО Юго-Восточное

составляет: 58,9 л/сутки на человека.

Текущий показатель в 4 раза ниже нормативного значения водопотребления.

2.2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке.

| Показатели | Фактически | Единица измерения 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды в сеть - всего | 70,884 | тыс.м3 |
| Отпущено воды всем потребителям | - | тыс.м3 |
| В том числе: своим потребителям | - | тыс.м3 |
| Из них: населению | - | тыс.м3 |
| Бюджетофинансируемым и прочим организациям | - | тыс.м3 |
| Утечки и неучтенный расход воды | - | тыс.м3 |

Данные, представленные МО Юго-Восточное, не дают возможности составить общий водный баланс и структурный по группам потребителей.

2.2.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения на 2010, 2011, 2012 и планируемый 2013 г.) | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: |
| --- | --- |
|  | 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. Д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. п.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. с. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11. с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Данные, представленные МО Юго-Восточное, не дают возможности составить общий водный баланс и структурный по группам потребителей.

2.2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки.

Фактическое удельное водопотребление: 58,9 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление: 259,33 л/человека в сутки

По данным баланса водопотребления МО Юго-Восточное:

| м3/год | Кол-во населения(чел.) | л/сутки | л/чел. в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 70,884 | 3298 | 194202 | 58,9 |

2.2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

У большинства бюджетных и коммерческих потребителей приборы учета расходов воды не установлены.

Приборы учета расходов воды у населения не установлены.

Анализируя значения потерь по нескольким населенным пунктам, можно сделать вывод о том, что резерв производственных мощностей системы водоснабжения МО Юго-Восточное около 10%.

2.2.7.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: |
| --- | --- |
|  | 1. Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 2. д. Колонтаево - 23513 кВт 3. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 4. с. Богданово - 20644 кВт 5. д. Своино - 21570 кВт 6. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 12. с. Мишнево - 6907 кВт 13. д. Безово - 1392 кВт |

2.2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции.

Подробная информация о технических характеристиках участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации изложена в п. 2.1.6

2.2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.

Источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное Суворовского района являются как подземные воды, так и артезианские скважины. Источникам и водоснабжения МО Юго-Восточное являются 11 артезианских скважин, все из них имеют водонапорную башню.

Принципиальная схема водоснабжения имеет следующий вид:

где,

1 – водозаборная скважина со скважным  насосом ЭЦВ;

- – насосная станция I подъема, включающая в себя:

- павильон насосной станции;

- оборудование: расходомер, счетчик учета электроэнергии;

3 – водонапорная башня;

4 – жилая застройка (потребитель);

5 – напорные водоводы сети питьевого водоснабжения;

6 – грунтовые воды.

2.2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)за предшествующие 5(пять) лет.

По состоянию на 2013 год 49% водопроводных сетей находятся в ветхом и аварийном состоянии, что приводит к значительному риску возникновения аварий.

Статистика отказов водопроводных сетей муниципальным образованием не ведется.

2.2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

2.2.12.Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды.

У большинства бюджетных и коммерческих потребителей приборы учета расходов воды не установлены.

Приборы учета расходов воды у населения не установлены.

2.2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения на 2010, 2011, 2012 и планируемый 2013 г.) | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. п.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. с. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11 с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |
| --- | --- |

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: 1. Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 2. д. Колонтаево - 23513 кВт 3. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 4. с. Богданово - 20644 кВт 5. д. Своино - 21570 кВт 6. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 13.с. Мишнево - 6907 кВт 14. д. Безово - 1392 кВт |
| --- | --- |

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения  всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Собственником элементов  системы и эксплуатирующей организацией является Администрация МО Юго-Восточное

2.2.17. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное.

Собственник и обслуживающая организация объектов централизованной системы водоснабжения определен, предложения не требуются.

Раздел III

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Основным потребителем воды в МО Юго-Восточное является население.

2.3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 70,884тыс.куб.м | - | - |
| среднесуточное | 194 куб.м | - | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

Данные по ожидаемому потреблению воды не были предоставлены в связи отсутствием Генерального плана МО Юго-Восточное (находится в разработке).

2.3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зоны водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

2.3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Данные по перспективным расходам воды по типам абонентов отсутствуют, однако, исходя из существующей ситуации, можно сделать вывод о том, что основным потребителем воды в МО Юго-Восточное в будущем останется население.

2.3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических значениях потерь воды в МО Юго-Восточное отсутствуют. В перспективе до 2023 года планируется достичь процента потерь менее 10% от общего водопотребления.

2.3.5. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 70,884тыс.куб.м | - | - |
| среднесуточное | 194 куб.м | - | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

Данные по ожидаемому потреблению воды не были предоставлены в связи отсутствием Генерального плана МО Юго-Восточное (находится в разработке).

2.3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Выполнить расчет не представляется возможным, в связи с отсутствием данных по перспективному водному балансу, а также ожидаемому потреблению воды.

2.3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию системы водоснабжения с корректировкой её производительности. Бурение дополнительных скважин в местах отсутствия централизованного водоснабжения нецелесообразно из-за несоизмеримых экономических затрат.

Реконструкции требуют: артскважины, включая ВНС, РЧВ, сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обеззараживания необходимо предусмотреть строительство станции обезжелезивания.

2.3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе : объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда.

Перспективы развития нового капитального строительства в рамках жилищного фонда, а также в рамках объектов общественного и промышленного фонда отсутствуют.

Предполагается только реконструкция систем водоснабжения с улучшением блока водоподготовки.

Данная информация требует уточнения после составления Генерального плана МО Юго-Восточное.

2.3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся в разработке.

2.3.10.Карта расчётных элементов деления территорий.

Объёмы водопотребления населения

Карта расчетных элементов деления территории отсутствует, в связи с отсутствием Генерального плана МО Юго-Восточное (находится в разработке).

2.3.11.Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане

Расчетными элементами территориального деления являются населенные пункты МО Юго-Восточное: село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

Выявить соответствие приятых расчетных элементов территориального деления с существующими в Генеральном плане не представляется возможным в связи с его отсутствием.

2.3.12. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

Имеется централизованное водоснабжение.

В перспективе до 2023 года планируется охватить централизованной системой водоснабжения все населенные пункты, где это экономически целесообразно (население более 200 человек).

2.3.13. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Базовый спрос на воду определяется в основном лишь количеством населения, охваченного системой централизованного водоснабжения. В перспективе на 2023 год можно предположить, что спрос на питьевую воду возрастет в связи со строительством систем водоснабжения в населенных пунктах и районах, где оно отсутствует.

Раздел IV

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

- разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

- выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

- провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

- вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

| п/п | Наименование работ | Стоимость.тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей на насосных станциях | - | 250 | 250 | 250 | 750 | 900 |
| 2 | Замена трубопроводов | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Строительство новых объектов системы водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, экономически целесообразно лишь в населенных пунктах с населением более 200 человек.

2.4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно.

План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением отсутствует в связи с отсутствием объектов нового строительства.

2.4.4. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

| ИТОГО | Стоимость.тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 |
|  | 700 | 850 | 850 | 850 | 1600 | 1750 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.4.5. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

Резерв имеющихся мощностей объектов централизованного водоснабжения составляет не менее 10%

Раздел V.

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозаборов с корректировкой их  производительности. Бурение дополнительных скважин не требуется.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

• провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и определить (по возможности) запасы питьевой воды.

• осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

• разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

• выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное и энергоэкономичное;

• провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

• вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

2.5.2.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость,тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | 240 | 240 | 240 | 480 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.5.3.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость,тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Установка счётчиков у абонентов | 200 | 200 | 200 | 200 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.5.4.План по замене всех ветхих трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

| № п/п | Наименование работ | Производительность, км/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 |
| 1 | Замена ветхих участков сетей водоснабжения | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |

2.5.5.Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП (частотный преобразователь) |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Снижение давления в распределительной сети |
| 5 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 6 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 7 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

1. Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

2. Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

3. Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

4. Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

5. Надежность системы независимо от  времени года.

6. Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

7. Малые габариты станции управления.

8. Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

9. Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

10. Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

11. Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

12. Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

13. Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

3.5.7.Схема зонирования водопроводной сети.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зоны водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

3.5.8 Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Строительство новых объектов системы водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, экономически целесообразно лишь в населенных пунктах с населением более 200 человек.

Раздел VI

2.6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Раздел VII

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| ИТОГО 8840 | Стоимость.тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 |
|  | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | 2340 | 1750 |

*Указанная стоимость рассчитана без учета стоимости на реконструкцию ветхих и прокладку новых участков водопроводных сетей.

Раздел VIII

2.8 Решение по бесхозным сетям

Перечень выявленных бесхозных объектов системы водоснабжения МО Юго-Восточное:

На территории МО Юго-Восточное бесхозных объектов системы водоснабжения не выявлено.

2.9.Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.9.1.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Юго-Восточное

Собственник и обслуживающая организация объектов централизованной системы водоснабжения определен, предложения не требуются.

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО Юго-Восточное

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения на 2010, 2011, 2012 и планируемый 2013 г.) | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. д.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. д. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11. с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |
| --- | --- |

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 1. д. Колонтаево - 23513 кВт 2. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 3. с. Богданово - 20644 кВт 4. д. Своино - 21570 кВт 5. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 12. с. Мишнево - 6907 кВт 13. д. Безово - 1392 кВт |
| --- | --- |

2.9.3.  Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО Юго-Восточное

На данном этапе невозможно представить альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в связи с отсутствием  данных по ожидаемому водопотреблению.